## spec
masalaTa specifikacia
# | dasaxeleba | ganz. | rao-ba
1 | 2 | 3 | 4
saventilacio sistemebi.
modinebiTi saventilacio sistema #01.
1 | sruli avtomatikiT aRWurvili da ekologiurad sufTa samacivro agentze R410A momuSave, VRF sistemis gare bloki (inventoruli) aRWurvili antivibraciuli samagrebiT, romlis energetukuli maCvenebelia Q=28,0kw sicivis simZlavre t=+38ºC, zafxulis gare temperaturis dros. xolo gaTbobis simZlavre Q=18,0kw. t=-12ºC, zamTris gare temperaturis dros. | kompl | 1
VRFFsistemis modinebiTi arxuli maRali wnevis saventilacio danadgari L=2000m3/h warmadobis da DP=300Pa statikuri wneviT, aRWurvili: antivibraciuli samagrebiT, sruli avtomatikiT, marTvis centr. blokiT, maT Soris:
1.2. gaciebis da gaTbobis simZlavre: Q=28,0 kw Q=18,0 kw.
1.3. haersatarSi Casayenebeli, marTvis avtomaturi sistemiT aRWurvili eleqtro kaloriferi (el.teni): Qx=20,0kw.
1.4. xmaur damxSobi L=0,5 m sigrZis.
1.5. haeris filtri maRali klasis gamwmendiT. G4.
2 | modinebiTi savnetilacio danadgarisTvis gankuTvnili, TboizolaciiT (Tboizolaciis sisqe : (H=20mm) SefuTuli yuTi: (1900X1600X800h). | cali | 1
3 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (300X300). | cali | 6
4 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=150m3/h (300X300). | cali | 2
5 | modinebiTi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X300). | cali | 5
6 | aluminis haermimRebi cxaura: L=2000m3/h (1500X500). | cali | 1
7 | moqnili haersatari izolaciiT: D=100. | grm | 3
8 | moqnili haersatari izolaciiT: D=150. | grm | 4
9 | haeris maregulirebeli sarqveli: 200X150. | cali | 1
10 | haeris maregulirebeli sarqveli: 200X200. | cali | 1
11 | haeris maregulirebeli sarqveli: 350X200. | cali | 2
12 | xelovnuri kauCukis Tboizolacia (H=9mm) Tunuqis haersatarebisaTvis. | m2 | 63
13 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm. | m2 | 63
14 | foladis moTuTiebuli haersatarebis Semosva: d=0,45mm. | m2 | 15
15 | Ø15.9 Pipe. | grm | 10
16 | Ø28.6 Pipe. | grm | 10
17 | Total Refrigerant charge.Extra Refrigerant Added. | kg | 3
18 | kauCukis Tboizolacia Ø15.9 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 10
19 | kauCukis Tboizolacia Ø28.6 (H=9mm) spilenZis milebisaTvis | grm | 10
gamwovi saventilacio sistema #01.
1 | gamwovi centridanuli ventilatori L=1900m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. xmaur damxSobi L=1,0 m sigrZis. | cali | 1
2 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=100m3/h (300X300). | cali | 1
3 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=150m3/h (300X300). | cali | 5
4 | gamwovi saventilacio difuzori haeris regulirebadi damperebiTa da plenum boqsiT: L=200m3/h (300X300). | cali | 5
5 | moqnili haersatari izolaciiT: D=100. | grm | 1
6 | moqnili haersatari izolaciiT: D=150. | grm | 5
7 | haeris maregulirebeli sarqveli: 250X150. | cali | 1
8 | haeris maregulirebeli sarqveli: 300X250. | cali | 1
9 | foladis moTuTiebuli haersatari d=0,55mm | m2 | 56
saventilacio sistemebis damxmare samontaJo masalebi.
1 | miltuCi (flianeci): d=20-25mm | grm | 220
2 | kuTxovana. | cali | 900
3 | G-Clamp. | cali | 1100
4 | webovani Suasadebi. | grm | 220
5 | liTon konstruqciebi, sakid-samagrebi da sxva damxmare samontaJo masalebi.
damxmare samontaJo masalebi. danadgarebis gamarTva gaSveba.
1 | modinebiTi da gamwovi saventilacio danadgarebis, VRF sistemis gare da Sida blokebis montaJisa da gamarTva gaSvebis samuSaoebi.